采购公告

义乌市妇幼保健院化粪池、隔油池等清污项目采购项目经院长办公会议讨论通过，同意采购，现进行公开采购，欢迎合格的供应商参加投标。

- 一、 采 购 编 号：ywfby2022096

- 二、 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开招标

四、 项 目 概 况：

| 序号 | 项目名称 | 预算 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池、隔油池等清污项目 | 预算7.5万/年，本次预算即为最高限价，最高限价为预算价,超过最高限价的投标报价为无效标。 | - 服务期限2年， - 化粪池7个：地上5个、地下室2个；沉淀池3个：地上污水处理站1个、地下室2个；隔油池：地上1个，地下1个。化粪池、沉淀池地上最少半年清理一次，化粪池、沉淀池地下最少每个季度清理一次；隔油池每月清理6次；2、化粪池和沉淀池舀出废淤泥，需用专用设备进行压干处理，并装袋后堆放到指定地点，干废淤泥由医院负责按国家相关规定处理；隔油池舀出的废油、废物应放入专用废油物桶，由中标单位按国家相关规定处理，隔油池中的可浮油（粒径≥100um），分散油（粒径≥10-100um），乳化油（粒径≥0.2-10um）均需清理；3、清理结束后，应盖好盖板，并做好周围的清洁工作；4、把在清运过程中搞脏的周边地面清洗干净；5、池内出水口畅通无阻塞；6、不影响周边环境卫生，不影响周边正常秩序，不损坏池内设施；7、若检查发现淤泥、废物、废油等超标，以致可能影响各池有效性，则增加清理次数，不增加费用。 - 投标单位自行勘察现场，若有疑议，请于投标前联系。 |

五、投标人的资格要求：

1）在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的，具有独立法人资格。

2）投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4）本项目不接受联合体投标。

5）该行业国家规定必备的资质、资格。

六、报 名 要 求：

（1）报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱122806988@qq.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

（2）报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

（3）招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

七、投标文件组成。（一正二副）

（应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）投标单位情况介绍

（2）有效的营业执照副本复印件

（3）法定代表人资格申明书、法定代表人居民身份证复印件；

（4）授权委托书、被授权代表居民身份证复印件；[适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标]

（5）项目报价单。

八、投标截止时间和地点

投标单位应于2023年1月3日下午14:00前完成邮箱报名并将投标文件密封交到采购招标办。

快递地点：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

九、评标方式：最低价评标法

十、开标时间和地点：

开标时间：2023年1月3日下午14:00

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：丁黎明：   0579-83803211   （采购招标办）

楼翰霞：  0579-83803053   （后勤保障部）

义乌市妇幼保健院

2022年12月27日

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时做出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。

# 投标文件部分格式（供参考）

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 ___________________________________________（大写）。

2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表

投标人名称：                      招标编号：ywfby2022096

| 标项 | 项目名称 | 单位 | 投标报价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池、隔油池等清污服务 | 每年 |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。