义乌市妇幼保健院

中央空调维保和水系统清洗维护服务采购

招标文件

采购编号：YWFBY20230126

义乌市妇幼保健院

二0二三年五月

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章	开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

义乌市妇幼保健院中央空调维保和水系统清洗维护服务采购经院长办公会、党委会研究同意开展公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采购编号：YWFBY20230126

二、招标项目内容概况

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调维保和水系统清洗维护服务 | 1 | 年 | 10万元 | 服务期限为一年。合同期满后，若乙方月考核平均分在90分以上的，需方可与其续签下一年度的合同。同时新一期的承包合同服务要求与上一期相同且承包总价不高于上一期承包总价。续签次数最多二次。 |

三、投标人的资格要求：

1、国内具有独立法人资格，并具有该行业国家规定必备资质，对存在有效期的资信文件必须在有效期内，提供过期的资信文件无效。

2、投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

四、报名时所需资料

1、单位营业执照副本；

2、法定代表人授权书；（注明法定代表人或授权联系电话、钉钉号、邮箱等）

3、被授权人身份证；

4、提供中央空调维保和水系统清洗维护服务必要的资质证书

5、投标人简介等相关资料；

五、报名

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱122806988@qq.com。（邮件标题：投标项目+投标单 位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

六、递交投标截止时间及开标时间：

投标文件递交截止时间：2023年5月30日下午14:00

七、联系地址和电话：

联系人及电话：

丁主任:    0579-83803211    （采购招标办）

楼主任：  0579-83803051     （后勤保障部）

联系地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室

（义乌市新科路C100号）

义乌市妇幼保健院

2023年5月22日

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中央空调维保和水系统清洗维护服务采购 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 服务期限为一年。合同期满后，若乙方季度考核平均分在90分以上的，需方可与其续签下一年度的合同。同时新一期的承包合同服务要求与上一期相同且承包总价不高于上一期承包总价。续签次数最多二次。 |
| 5 | 最高限价 | 采购预算为 10万元, 本项目设最高限价，最高限价为预算价,超过最高限价的投标报价为无效标。 |
| 6 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件 递交地点 | 义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份； 技术标正本一份，副本二份。 |
| 11 | 递交投标文件截止时间 | 2023年5月30日下午14:00止，超出时限概不接收。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2023年5月30日下午14:00 开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼三楼会议室 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后六个月支付中标服务费的50%，尾款在合同到期后三十个工作日内支付。费用凭合同、发票、维保相关记录（需要有院方工作人员签名）等相关资料由义乌市妇幼保健院直接支付。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市妇幼保健院。

2.2投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.5需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方（需方）。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方（供方）。

2.7原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1国内具有独立法人资格。

3.2法律、行政法规规定的其它条件。

3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。

3.4招标公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的。

5、现场勘察

5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人概不负责。

5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

5.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7、转包与分包

7.1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。

## 二、招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

9.2除9.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3上述所列9.1及9.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，采购人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

9.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

10、招标文件的澄清

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（邮件）向采购人。

10.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。

10.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

10.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5采购人工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

10.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、对投标文件的要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

12.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

12.3 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

12.4投标人应提供说明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

12.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书说明，进口货物必须有进口产品的商检说明、报关单等资料。

12.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

12.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

13、投标文件的组成

13.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★13.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。

13.3技术标:

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）投标单位情况介绍；

（2)投标单位营业执照副本复印件；

（3）《法定代表人授权委托书》；

（4）授权委托人身份证复印件；

（5）关于资格的声明函；

（6）投标人的资质证书、认证证书等，包括有效的投标方营业执照复印件；其他投标方认为有必要提供的资料。

（7）提供自2020年1月1日以来承担过企事业单位同类空调维保服务业绩；（合同复印件加盖公章，原件备查）；

（8）对本项目的服务保养计划、应急保障方案、设备投入情况、人员配备情况、管理制度、服务承诺（含本招标文件第三章的招标项目要求及第五章的评分细则中要求提供相关的证明文件）等，投标人认为需要提供的其他技术文件或说明。

13.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

14、投标人资格的有关说明资料

14.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

15、投标报价

15.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

15.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

15.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

15.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

15.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

15.7须由中标单位开具正式发票。

15.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

16、投标文件格式

16.1投标文件须包括本须知第13条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

16.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

17、投标文件编制要求

17.1投标人应按第13条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本二份；商务标正本一份，副本二份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

17.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

17.4 投标文件不得采用活页夹装订，否则按废标处理。

17.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

18、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

20、投标有效期

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

22.1、本项目开标程序按照“不见面开标”的要求，于2023年5月30日14:00前送达投标响应文件。

（1）投标文件递交方式：

A、投标文件采用邮寄的投标方式，递交投标文件截止及开标时间以后送达的或破损包装的投标文件不予接收，快递退回。

地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办（新科路c100）

收件人：丁黎明      联系方式：0579-83803211

投标人当面递交的，开标当天统一接收模式：在开标前1小时内，投标人直接将投标文件送至义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办。

（2）投标文件采用两层包装，即投标文件按招标文件要求包装后再进行外包装，外包装封格式详见邮寄附件。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。建议投标文件包装后邮寄时再进行外包装。供应商对邮寄快递招标、采购文件的完整性、密封性负责。

23、迟交的投标文件

23.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

- 本招标文件解释权归采购人。

- 招标项目内容及技术要求

一、服务内容

1、空调主机

义乌市妇幼保健院为综合性医疗大楼，建筑面积95000m2，空调使用面积65000m2。制冷主机采用开利离心螺杆式冷水机组，离心式冷水机组 2 台，螺杆式冷水机组1 台，开利风冷模块机组 7台，麦克维尔风冷热泵机组1 台，总制冷量6200千瓦。

2、水管道系统

对中央空调循环冷冻水、冷却水系统清洗维护，包括冷却塔系统清洗处理、冷却水和冷冻水循环泵、补水装置、加药装置。

3、中标单位提供材料每两年更换主机润滑油、油过滤器、干燥过滤器，维修配件单价低于500元由中标单位提供。

单价500以内配件表格（不限于表内所列配件名称）

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球阀开关 | DN15 |
| 2 | 压力表 | Y100 0-1.6 |
| 3 | 不锈钢温度计 | 0-100度4分 |
| 4 | 吸气温度传感器 | 10K |
| 5 | 风冷热泵高低压开关 |  |
| 6 | 压力表 | 0-2.5 |
| 7 | 温度表 | 0-100 |
| 8 | 风冷热泵水流量开关 |  |

二、定期维护保养要求

检查性维护保养（机组开机前、机组开机、机组停机后）：

机组开机前：

--检查机组供电电源是否稳定.标准；

--开启冷冻水进/出水阀门；

--启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常；

--开启冷却水进/出水阀门；

--启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常；

--检查冷冻水进/出口压差是否正常；

--检查冷却水进/出口压差是否正常；

--确认冷冻/冷却水系统,循环正常。

机组开机：

--启动机组,待机组运行稳定后检查机组运行电压,电流；

--检查蒸发器/冷凝器制冷剂压力；

--检查机组运行声音是否正常；

--根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机.(一般在30.0℃时打开)；

--春、秋交换季节当冷却水温较低或冷冻水和冷却水温接近时,为保证机组系统能建立压差(制冷系统),在保证冷却水流量开关闭合的前提下,尽量关小冷却水的流量.等机组建立起压差后（压差在150Kpa以上）慢慢打开冷却水阀门，直至到额定流量；

--当冷冻水温到7.0℃时蒸发器饱和冷媒压力为275—379KPA；

--冷凝器饱和冷媒压力为550—827KPA。

机组停机：

--确认机组本次运行时间大于30分钟；

--机组正常停机,待机组完全停止5---10分钟后,停止冷却循环泵,为使机组停机时不承在高压；

--关闭冷却水进/出水阀门；

--关闭冷却塔风机；

--10---30分钟后,停止冷冻循环泵,这样能充分利用机组所产出的冷量；

--关闭冷冻水进/出水阀门；

--机组冬季防冻。

1、离心式冷水机组保养工序 （年保）

1）排出润滑油油槽中的润滑油；

2）更换油过滤器；（包含材料）

3）更换润滑油； （包含材料）

4）更换干燥过滤器；（包含材料）

5）检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

6）水系统清洗，化学/物理清洗冷凝器铜管；

7）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

8）检查导叶执行机构工作情况；

9）按需更新或者升级 ICVC 控制程序；

10）通过 ICVC 模块检查机组各控制点和设定点；

11）通过 ICVC 模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

12）通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

13）检查并校正压力传感器的准确性；

14）进行自动控制测试： a) 电脑模块测试； b) 各压力和温度传感器； c) 油泵和水泵（如接入主机）自动控制； d) 导叶/扩压墙启闭测试及校正； e) 数字量输出测试。

15）如情况许可，机组进行试运行；

16）提供机组年度保养报告

2、离心式冷水机组定期运行检查工序 （月保）

1）检查机组运行情况，记录分析运行工况；

2）检查机组的各设定点是否准确；

3）检查压缩机润滑油的油位及颜色；

4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（中标单位提供）；

5）检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

6）检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

7）检查机组供电电压；

8）检查机组参数设定；

9）进行自动控制测试： a) 电脑模块测试； b) 各压力和温度传感器； c) 油泵和水泵（如接入主机）自动控制； d) 导叶/扩压墙启闭测试及校正； e) 数字量输出测试。

10）对历史报警记录进行分析并作相应处理；

11）检查机组是否有异常噪音及震动；

12）检查冷却水、冷冻水温度 ICVC 显示与实际进出水温度是否符合；

13）检查冷却水、冷冻水压力 ICVC 显示与实际进出水压力是否符合；

14）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

15）检查压缩机电机实际电流并与 ICVC 显示电流进行比较，是否正常；

16）检查导叶执行机构工作情况；

17）检查电机冷却工作情况；

18）如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

19）提供机组定期巡检报告。

3、螺杆式冷水机组保养工序（年保）

1）通过 Pro-Dialog 液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据： a) 冷冻水进出水温度； b) 回路吸气、排气压力； c) 回路饱和吸气温度、冷凝温度； d) 压缩机电流。

2）按需更新或者升级控制程序；

3）检查电子膨胀阀开关情况；

4）清洁启动柜及紧固电线接点；

5）检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

6）更换干燥过滤器；（包含材料）

7）更换油过滤器； （包含材料）

8）更换润滑油；（包含材料）

9）水系统清洗，化学/物理清洗冷凝器铜管；

10）测试压缩机电机绝缘情况；

11）检查并收紧机组电路上的各电线接点；

12）检查机组冷冻水流量开关工作情况；

13）如情况许可，机组进行试运行；

14）提供机组保养报告。

4、螺杆式冷水机组定期运行检查工序 （月保）

1）通过 Pro-Dialog 液晶触摸屏控制显示面板检

查机组运行情况，记录分析运行数据： a) 冷冻水进出水温度； b) 回路吸气、排气压力； c) 回路饱和吸气温度、冷凝温度； d) 压缩机电流；

2）检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的制冷剂干燥情况；

3）检查电子膨胀阀工作情况；

4）检查启动柜电器元件的接线；

5）通过 Pro-Dialog 显示面板对机组部件进行控制测试；

6）检查机组冷冻水流量开关工作情况；

7）检查机组的气密性；

- 提供机组巡检报告。

5、风冷模块机组保养工作内容

| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 月检项 | 年检项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机部分 | 1.检测压缩机绝缘电阻 2.检测压缩机电流 3.检测压缩机冷却温度 4.检测压缩器排气温度 | 1.2 | 1.2.3.4 |
| 2 | 制冷系统 | 1.检测系统排气压力 2.检测系统吸气压力 3.检查系统有无漏点 4.检测系统冷媒量是否充足 | 1.2.3 | 1.2.3.4 |
| 3 | 冷冻油 | 1.检测压缩机绝缘电阻 2.检测压缩机电流 3.检测压缩机冷却 4.检测压缩机冷冻油是否充足 | 1.2.3 | 1.2.3.4 |
| 4 | 四通阀 | 1.检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 2.检查四通换向阀是否串气 3.检查四通阀线圈是否正常 | 1 | 1.2.3 |
| 5 | 过滤器 | 1.检查过滤器是否有阻塞 |  | 1 |
| 6 | 膨胀阀 | 1.检查电子膨胀阀节流调节是否正常 2.检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |  | 1.2 |
| 7 | 储液罐 | 1.检查储液罐是否良好 | 1 | 1 |
| 8 | 高压开关 | 1.检测高压保护开关动作是否正常 2.校正高压保护开关点是否正确 | 1.2 | 1.2 |
| 9 | 低压开关 | 1.检测低压保护开关动作是否正常 2.校正低压保护开关点是否正确 | 1.2 | 1.2 |
| 10 | 传感器 | - 检查排气温度传感器是否正常 - 检查排气压力传感器是否正常 - 检查吸气压力传感器是否正常 - 检查环境温度传感器是否正常 - 检查盘管温度传感器是否正常 |  | 1.2.3.4.5 |
| 11 | 单向阀 | 1.检查单向阀工作是否正常 |  | 1 |
| 12 | 冷凝风机 | 1.检查电机电流 2.检查电机电源 3.检查电机轴承是否良好 4.检查风机扇叶是否良好 5.检查风机动平衡是否正常 | 1.2 | 1.2.3.4.5 |
| 13 | 冷凝器 | 1.检查冷凝器是否散热良好 2.检查冷凝器翅片是否有脏堵 3.药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 4.冷凝水排水口的维护清理 | 1 | 1.2.3.4 |
| 14 | 供电电源 | 1.检查供电电缆是否正常 2.检查并紧固接线端子 3.检测供电电源电压是否正常 | 3 | 1.2.3 |
| 15 | 电控部分 | 1.检查电脑主板供电电源是否正常 2.电脑版输入输出是否正常 3.电脑版除尘处理 | 1.2 | 1.2.3 |
| 16 | 冷媒管 | 1.检查冷媒管保温是否完好 2.检查冷媒管是否有漏点 | 1.2 | 1.2 |
| 17 | 设备固定及坚固部件 | 3.检查设备固定装置是否完好 4.紧固松动的螺丝及部件 |  | 1.2 |
| 18 | 维修，维保报告 | 1.每次维保后提供维保报告，双方签字确认。 2.每次维修后提供维修报告，双方签字确认。 | 1.2 | 1.2 |

6、风冷热泵机组机组保养内容

1.正常运转中的维护（使用季每月）

1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

5）检查各种阀门是否正常；

6）检查冷水机出入水的温度及压力；

7）检查主电路上接线端子并压实；

8）检查电气控制部分；

9）检查机组润滑系统；

10）检查各仪表、控制器的工作状态；

11）保持设备处于清洁状态；

2.年度间停机后的保养（年保）

1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；（包含材料）

2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换（包含材料）及补充压缩机电机绝缘情况；

4）检查并收紧电路上的各电线接点；

5）查电气控制部分；

6）提供以上内容检查报告（每年一次）

7、水系统服务内容及要求

（1）、冷却水：

1）定期加药，保证水质达标（冷却系统正常开机时）；

2）冷却系统需进行挂片，腐蚀率符合国家标准GB50050-2007；

3）定期用人工方法清洗冷却塔，清除冷却塔上的灰尘、污泥，开启冷却水Y型过滤器，清除过滤器上的污杂物，洗完塔投加杀菌剂，开冷却泵循环，作全系统的杀菌灭藻处理；

4）冷却水浓缩倍数过高时及时配合甲方排污；

5）每月提交一份水质分析报告；

6）每年一次拆洗冷却系统Y型滤网；

7）每年一次对冷却塔外表高压水流冲洗。

（2）、冷冻水：

1）定期加药，保证水质达标（系统正常开机时）；

2）每月取样分析一次，根据分析结果及时调整药剂配方或剂量；

3）每半年对系统末端排污一次；

4）每月提交一份水质分析报告；

5）在系统中（冷却、冷冻水）安装视镜及挂片，腐蚀率符合国家标准GB50050-2007；

6）经检查发现设备有结垢现象，需要免费对结垢设备进行单体清洗。

（3）、系统工作：

1）每年11月至3月，冷却系统停机后加封存剂保养，防止冷却系统腐蚀；

2）每年一次对冷却、冷冻水系统进行清洗预膜。

三、服务考核细则：

季度考核表

| 序号 | 量化项目 |  | 考核指标 | 权重 | 评分标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保质量 |  | 维护保养方案、质量 | 20 | 由业主工程师判断打分 |  |  |  |
|  |  |  | 维护保养及时性 | 20 | 根据故障优先级处理标准要求，超过时限一次减5分 |  |  |  |
| 2 | 维保完成度 |  | 按维保周期计划对设备进行检查、维护、保养 | 30 | 未按周期检查、维护、保养，每出现一次扣5分；出现长期无法解决的问题，减10分 |  |  |  |
| 3 | 档案管理 |  | 文档完整性、正确性 | 20 | 按月检查维护保养文档，文档不完整或错误各减5分 |  |  |  |
| 4 | 团队协作 |  | 维保人员与院内相处融洽，对工作积极不推诿 | 10 | 团队协作良好，工作不相互推诿，否则有其中任何一项，扣5分 |  |  |  |
| 量化考核得分（合格：≥90分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核周期 |  |  | 考核表每季填写一份，年度考核按季平均分计算 |  |  |  |  |  |
| 考核说明 |  |  | 在对维保服务人员进行考核时，将考虑到导致指标无效的不同情况，避免一刀切影响绩效考核的公正性：如果在考核期内遇到不可抗拒因素导致系统服务或者网络无法运行而影响正常办公，将不计入考核表 |  |  |  |  |  |
| 被考核人 |  |  | 考核人 |  |  | 审核人签字 |  |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  |  | 审核日期 |  |  |

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

本项目开标由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

1、采购人按本招标文件的采购公告中规定的日期、时间和地点组织开标。

2、开标程序：

2.1开标由采购人主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

2.2开标前由采购人工作人员检查签到单位、投标文件受理情况；由评标组组长检查投标文件密封情况。

2.3待技术标评标结束，进行商务标开标。在商务标开标时，由评标组组长现场检查商务标密封情况并由纪检监督唱标情况。开评标工作人员在开标室内拆封技术标合格的投标人的商务标，并通过视频会议系统向参与投标的供应商宣读投标人名称、供货价格和投标文件的其他主要内容；同时由开评标工作人员、纪委监督人员当场签字确认。

2.4采购人开评标工作人员做开标记录，并由采购人纪委监督人员当场签字确认。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购合同。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评标不予通过，不列入商务标详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1《报价一览表》内容与组价分析表内容不一致的，以《报价一览表》为准；

9.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标候选人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健网站。

14、合同签订

14.1中标人自接到中标通知后应在三十日到采购人处签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到中标通知后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

14.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1、投标文件有下列情形之一的，采购人将不予受理：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

2、采购人按照招标文件要求在开标现场对开标时间截止前送达的投标文件进行开标审查，有下列情形之一的应在提交评标小组作废标处理，均不列入商务标评标。

2.1投标文件包封不符合招标文件要求；

2.2投标报价高于预算价或最高限价的；

2.3报价关键字迹模糊，无法辩认的；

2.4一份投标书中出现两个或多个报价，且未在投标书中声明哪个有效的；

3、投标文件出现下列情形之一的，由评标小组初审后按无效投标文件处理：

3.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

3.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.5如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.6投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3. 7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3.8借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

3.9采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争；

3.10有影响评标公正性或不正当行为的投标；

3.11投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

3.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3.13对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.14投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.15技术标中体现或包含商务报价。

3.16若发现有意串标或提供虚假说明材料者；

3.17评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

本项目开标由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

一、评标组织

评标委员会由采购人代表和专家组成。

二、评审程序

1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务文件进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分

5、推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，技术标有效单位进行商务报价评审，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录；对技术无效的供应商不再进行商务标的评审。

二、评审办法

1、技术标评审

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供设备的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查供货计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.6检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.7、具体评审办法

- 技术分满分为40分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 投标人有质量管理体系认证、环境管理体系认证、安全管理体系认证、服务管理体系认证提供复印件加盖公章，每项得0.5分，最高4分。 | 0-4 |
| 2 | 同类业绩 | 自2020年1月1日以来具备的企事业单位同类空调主机及水系统管道维保业绩，每项有效业绩得1分计算，最高得4分，提供合同复印件加盖公章原件备查。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 | 0-4 |
| 3 | 服务实施方案 | 根据投标人日常维护保养计划，须提供维保内容、维保方式及故障预防诊断措施、维保频率。（0-5分） | 0-5 |
|  |  | 应急保障方案，对重要区域空调能够制定详细的应急保障方案，且承诺的应急保障方案可操作性、适应性强，符合实际需求。（0-5分） | 0-5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的设备投入情况，对各类主要仪器故障检修有技术储备和备件储备等情况。由评标专家酌情给分。（0-5分） | 0-5 |
| 4 | 人员技术力量 | 根据本项目维保人员的情况，包括人员学历、工作经验等情况进行酌情打分： 1、拟派驻点负责人类似项目经验或业绩的综合评价(0-2分） 2、拟派的维护人员从业经验不得少于一年，半数及以上维护人员从业经验在一年以上的得1分；半数及以上维护人员从业经验在三年及以上维修经验的得2分，半数及以上维护人员从业经验五年及以上的得3分，本项最高得3分。 3、提供维护人员获得的各类证书，与本项目服务内容相关的每本证书得0.5分，最高得2分。 须提供拟指派人员的岗位证书或其所管理项目的证明复印件、劳动合同复印件 | 0-7 |
| 5 | 管理制度 | 投标人内部管理制度，各项制度合法性、实用性和可操作性。对各项服务质量的考评标准是否详细量化。由评标专家酌情给分。（0-2） | 0-2 |
|  |  | 对设备维修保养及相关设施的信息化档案管理措施。包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况。由评标专家酌情给分。（0-2） | 0-2 |
| 6 | 服务承诺 | 1、投标人提供的服务承诺是否完善、合理；（0-2分） 2、服务响应时间。（0-2分） | 0-4 |
| 7 | 便捷的本地化服务 | 本地化服务能力：为应对采购人的不时之需，在金华市域内设有机构的得1分，在义乌市内设有机构的得2分，需提供租房合同复印，原件备查。 | 0-2 |

2、商务标评审

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

技术标无效单位的投标报价；

报价高于预算价；

投标报价高于最高限价；

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（60分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分60分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×60，保留小数2位

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+ 商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 评分响应表（格式）

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 分值（分） | 响应内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 投标人有质量管理体系认证、环境管理体系认证、安全管理体系认证、服务管理体系认证提供复印件加盖公章，每项得0.5分，最高4分。 | 0-4 |  |  |
| 2 | 同类业绩 | 自2020年1月1日以来具备的企事业单位同类空调维保业绩，每项有效业绩得0.5分计算，最高得4分，提供合同复印件加盖公章原件备查。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 | 0-4 |  |  |
| 3 | 服务实施方案 | 根据投标人日常维护保养计划，须提供维保内容、维保方式及故障预防诊断措施、维保频率。（0-5分） | 0-5 |  |  |
|  |  | 应急保障方案，对重要区域空调能够制定详细的应急保障方案，且承诺的应急保障方案可操作性、适应性强，符合实际需求。（0-5分） | 0-5 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目的设备投入情况，对各类主要仪器故障检修有技术储备和备件储备等情况。由评标专家酌情给分。（0-5分） | 0-5 |  |  |
| 4 | 人员技术力量 | 根据本项目维保人员的情况，包括人员学历、工作经验等情况进行酌情打分： 1、拟派驻点负责人类似项目经验或业绩的综合评价(0-2分） 2、拟派的维护人员从业经验不得少于一年，半数及以上维护人员从业经验在一年以上的得1分；半数及以上维护人员从业经验在三年及以上维修经验的得2分，半数及以上维护人员从业经验五年及以上的得3分，本项最高得3分。 3、提供维护人员获得的各类证书，与本项目服务内容相关的每本证书得0.5分，最高得2分。 须提供拟指派人员的岗位证书或其所管理项目的证明复印件、劳动合同复印件 | 0-7 |  |  |
| 5 | 管理制度 | 投标人内部管理制度，各项制度合法性、实用性和可操作性。对各项服务质量的考评标准是否详细量化。由评标专家酌情给分。（0-2） | 0-2 |  |  |
|  |  | 对设备维修保养及相关设施的信息化档案管理措施。包括档案资料、维修保养记录、文书档案等各类资料的管理办法及操作流程情况。由评标专家酌情给分。（0-2） | 0-2 |  |  |
| 6 | 服务承诺 | 1、投标人提供的服务承诺是否完善、合理；（0-2分） 2、服务响应时间。（0-2分） | 0-4 |  |  |
| 7 | 便捷的本地化服务 | 本地化服务能力：为应对采购人的不时之需，投标人所具备的本地化服务能力和快速服务响应能力，需提供租房合同复印，原件备查。 | 0-2 |  |  |

# 第七章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

二、商务标投标文件部分格式：

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

规范偏离表格式

投标人名称（盖章）：                           采购编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 对照详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

投标人签名：

日      期：

注：1、如没有填“无”。

2、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。

项目实施方案

（包括主要工作内容、投入本项目人员及机构设置及任务分配、实施方案、成果目标、进度安排、质量保证等）

注：1、需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关说明材料扫描打印件。（原件随带备查）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

投标人盖章：

日期：

拟投入的项目负责人简历表

| 项目负责人姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关说明材料扫描打印件。（原件随带备查）

法定代表人或委托代理人签字或盖章:

投标人盖章:

日期:

拟参加本项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附人员职称证书等相关说明材料扫描打印件（原件随带备查）。

法定代表人或委托代理人签字或盖章:

投标人盖章:

日期:

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。

2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标方不得在投标有效期内撤回投标。

6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

报价一览表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 项目名称 | 服务期限 | 一年合计（元） |
| --- | --- | --- |
| 中央空调维保和水系统清洗维护服务 | 一年 | 大写： 。 （小写： 。） |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。