采购公告

义乌市妇幼保健院儿童康复科（阳光家园），康复楼及综合1号楼电梯维保服务采购项目经院内流程审批同意，同意开展公开询价采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

- 采 购 编 号：YWFBY2025014

- 组 织 类 型：自行采购

三、 采 购 方 式：公开询价

四、 项 目 概 况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务采购 | 1 | 项 | 2万/年 | 2万/年 | - 服务要求详见附件 - 服务期限共3年。 |

五、投标人的资格要求：

1、中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的；

2、该行业国家规定必备的资质、资格。

六、报 名 要 求：

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱ywsfybjyczb@163.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

七、投标文件组成（密封，一正一副共二份）

1、单位营业执照副本；（加盖单位公章 红章）

2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3、报价文件

八、投标截止时间

投标单位应于2025年5月 8 日下午14:00前将投标文件密封送到或快递到采购招标办。

九、评标方式：最低评标价法

十、开标时间和地点：

开标时间：2025年5 月8日下午14:00。本项目不要求投标人必须到开标现场开标；如有时间调整，根据报名情况电话通知。

开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3号会议室

中标公告获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：  丁先生: 0579-83803211（采购招标办）

业务科室联系人： 楼震： 13868967308  （后勤保障部工程组）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采购招标办公室（义乌市新科路C100号）

- 其他：

- 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以在投标截止时间前以书面递交形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑。

义乌市妇幼保健院

2025年4 月29日

电梯维保服务采购需求

- 一、服务需求

| 序号 | 商品信息 | 服务事项 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 维保年限量 | 一年，乙方季度考核平均分90分以上，院方可以与其续签合同，续签次数最多二次，合同服务内容与价格保持不变。 |
|  |  | 电梯维保数 | 4台 |
|  |  | 维保电梯类型 | 客、货、杂物梯 |
|  |  | 电梯维保服务 | 校内电梯日常维修、保养，确保正常运行 |
|  |  | 限速器校验 | 限速器校验 |
|  |  | 投标人的资格要求 | 依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得许可的单位 |
|  |  | 配件要求 | 新更换的必须为原厂配件 |
|  |  | 15天维护保养(内容)和要求 | 详见附表A1 15天维护保养项目(内容)和要求 |
|  |  | 季度维护保养(内容)和要求 | 详见附表A2 季度维护保养项目(内容)和要求 |
|  |  | 半年维护保养(内容)和要求 | 详见附表A3 半年维护保养项目(内容)和要求 |
|  |  | 年度维护保养(内容)和要求 | 详见附表A4 年度维护保养项目(内容)和要求 |
|  |  | 召修服务 | 1）供应商应当提供7* 24 小时电话支持服务。维保方在接到电梯困人通知后，必须在30分钟内派员到达现场进行处理（特殊情况除外，如恶劣天气或道路严重堵塞）。 2）电梯故障技术支持：一般故障维修当天解决，因无更换配件等原因无法当天解决的，须将情况及时报告甲方主管人员，并维修时限不得超过七个工作日，每超出一天从维保费中扣除200元。（如有主要零部件需更换或维修时书面告知甲方后双方协调好的情况除外）。 3）维保商应提供：24小时服务电话、维保报修电话、监督电话。 |
|  |  | 医院要求和安全责任 | 1）中标方派有电梯维修资质、技术熟练的专业技人员，来为我院进行电梯维保服务，每天进行日常巡检（包括机房）并做好记录并备案； 2）接到报修电话必须15分钟内达故障现场，及时排除故障（或解救被困电梯人员），如未及时到位而引起的纠份等一切责任由维保单位承担； 3）常见的小故障原则上要求1小时内排除，有大的故障及电子故障时, 及时向医院电梯管理员通报，经院方同意后在48小时内修复； 4）按规定期限做好电(扶) 梯全面保养工作(每月2次的月保养、每季及半年1次大的保养) 并出具维修保养记录，定期做好机房的卫生保养工作，每次工作完成院方电梯管理员认可签字方为有效； 5）做好电梯年检前的一切准备工作，确保质检部门年检合格（年检费用由院方承担）； 6）在维保期间做好安全防范措施，因安全防范不到位，工作疏忽或失职造成的人员伤亡和设备损坏，由维保单位负全责（含相关法律责任）； 7）对需要更换的各种配件材料，经事先告知院方，院方电梯管理员及基建部相关负责人签字后方有效； 8）各种配件、材料的规格、型号必须和合同附件的配品、配件相符，符合国家技术标准； 9）因损坏维修更换下来的零件应放置在我院指定的地方保存，不得随意处置； 10）医院享有修理或改造电梯设施的优先权和决定权； 11）毎次维修保养必须由院方管理员确认后方可执行，记录必须由我院指定电梯管理人员签字确认, 否则相应保养工作要求重做, 达到要求； |

附表：电梯维护保养项目(内容)和要求：

表 A1	15天维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙，值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2	季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合  A1  15天维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-2 的项目(内容)和要求。

表 A-2	季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |

A3	半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合  A2  季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。

表 A-3	半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4 年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合  A3  半年维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。

表 A-4	年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合 要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造 单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：以上内容详见《电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)》。

三、招标范围

本次招标的项目为全院共4台电梯（其中垂直电梯4台）的维修保养工作，包工、包安全、包质量、包费用。

| 序号 | 型号 | 层/站/门 提升高度 | 载重Kg 角度 | 速度m/s | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TE-EVOLUTIONL | 5/5/5 | 1000 | 1.0M/s | 2 |
| 2 | TE-EVOLUTIONL | 7/7/7 | 1000 | 1.0M/S | 2 |

四、500元以内易损配件

|  | 蒂升配件清算 |  |
| --- | --- | --- |
| 物料名称（中文） | 单位Unit | 参考价 |
| 油毡 | PC | ￥16.00 |
| S8门滑块 | PC | ￥38.00 |
| 厅门弹簧 | PC | ￥60.00 |
| LADN11辅助触点 | PC | ￥68.00 |
| LADN22辅助触点 | PC | ￥74.00 |
| S8厅门钢丝绳 | PC | ￥50.00 |
| 油杯（方） | PC | ￥90.00 |
| 蜂鸣器 | PC | ￥75.00 |
| 油杯(圆） | PC | ￥109.00 |
| 按钮(不带盲文） | PC | ￥120.00 |
| 齿形皮带轮组件 | PC | ￥160.00 |
| 缓冲器开关UKT | PC | ￥175.00 |
| 涨紧轮开关UKS | PC | ￥175.00 |
| S8门挂轮（防火） | PC | ￥188.00 |
| S9门挂轮（不带防火） | PC | ￥40.00 |
| 门锁触点 | PC | ￥200.00 |
| LC1 D09 M7C接触器 | PC | ￥207.00 |
| K8S8机械锁 | PC | ￥350.00 |
| 12V应急灯 | PC | ￥233.00 |
| 警铃 | PC | ￥238.00 |
| 极限开关 | PC | ￥249.00 |
| TK-T12(1-1)B1话机 | PC | ￥264.00 |
| 12V7.0AH蓄电池 | PC | ￥268.00 |
| TK-T12(1-1)B话机 | PC | ￥293.00 |
| F9门机皮带 | PC | ￥270.00 |
| 辅助急停开关盒 | PC | ￥273.00 |
| 应急电源TK-EP220/12 | PC | ￥360.00 |
| F9齿形带 | M | ￥308.00 |
| EMPP220抱闸盒 | PC | ￥498.00 |
| LC1 D40 M7C接触器 | PC | ￥499.00 |
| 相序继电器 | PC | ￥235.00 |
| LC1 D50 M7C接触器 | PC | ￥688.00 |
| 外呼板 | PC | ￥1,300.00 |
| MA9-E1.1轿内显示板 | PC | ￥1,375.00 |
| LK平层感应器 | PC | ￥2,415.00 |
| 中继器 | PC | ￥3,000.00 |
| F9门机（新款） | PC | ￥17,377.00 |
| 分体式F9门机盒（新） | PC | ￥15,428.00 |
| 分体式F9门机马达（新款） | PC | ￥7,740.00 |
| MC2主板(进口） | PC | ￥10,680.00 |
| SR提前开门模块 | PC | ￥499.00 |
| ECN 413编码器 | PC | ￥5,635.00 |
| CPI 15变频器 | PC | ￥24,725.00 |
| CPI 48变频器 | PC | ￥49,725.00 |
| 门科光幕 | PC | ￥3,880.00 |

注：1、维保报价包含6%的增值税，包含500元以内零配件的免费更换。

2、新更换的必须为原厂配件

- 五、商务要求

1、服务期限：三年。

2、付款方法和条件：

付款周期按季支付，即每三个月付一次款，每次付款额度为中标价除4后得出的标准季度保养费，分4次支付，首次保养费应于合同签订三个月后的 30 日内支付完成，以后各期保养费均在服务每满三个月后支付一次，保养费凭乙方开具的正规发票结算。

电梯维保季度考核及评估标准

| 模块 | 条目名称 | 指标类型 | 考核标准 | 评估标准 |  | 考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分值 |  | 评分 |  | 扣分问题描述 |  |
| 高压线指标 | 高压线指标-诚信 | 关键指标 | 不诚信事件包括但不限于以下供应商及其员工、供应商的分包商及其员工以下行为： 1．隐瞒应及时提供给甲方的书面报告、记录、邮件等，内容包含但不限于重大安全隐患、严重履约失职事件、信息安全事件等，按双方共识的时间节点判定； 2．谎报、篡改、或拒绝提供（未在承诺时限内提供）运营记录或数据、结算单等，内容包含但不限于： 2.1合同外需求费用； 2.2提供虚假的资料，资料中介于当时时间点显示的情况与当时的客观事实不符，如公司财务数据、公司规模、资源情况等； 2.3人员岗位、编制数据、员工考勤、月度考核资料及结算资料； 3.项目开办前人员或物资等资源投入进度、数量、质量与投标标书不符且未经同意； 4. 物业人员监守自盗。 | 触发任何一项扣10分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 高压线指标-责任事故 | 关键指标 | 信息安全事件包括但不限于供应商及其员工、供应商的分包商及其员工以下行为： 1、利用工作权限查询与工作无关的敏感信息，拍摄、拷贝敏感信息存储至个人电脑、手机、储存设备、网盘（含钉钉个人的网盘）中。 - 未经许可，打印、抄写、传输、使用移动存储设备拷贝、传播、散布、宣传敏感信息； | 触发任何一项扣10分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 高压线指标-履约严重失职 | 高压线指标 | 履约严重失职事件包括但不限于： 1、项目负责人员及维保人员未经同意擅自更换（由于维保公司不可控原因导致的情况除外）； 2、项目开办前人员到岗不足，； 3、维保人员不符合合同要求，到岗超出合同约定时间的。 4、未按照国家法律法规及属地政府主管部门和合同条款要求进行维保作业、维保应符合设施设备维修保养标准，未按时完成项不超过0项； | 触发任何一项扣10分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 有效投诉指标-1、关键用户有效投诉 | 高压线指标 | 顾客，服务部人员的有效投诉 | 触发任何一次扣2分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 有效投诉指标-2、普通有效投诉 | 高压线指标 | 顾客对于设备运行及设备安全有效投诉（接收到的当面、电话、邮件等渠道的投诉） | 触发任何一次扣2分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 有效投诉指标-3、群体性有效投诉 | 高压线指标 | 同一事件人数超过3人的有效投诉 | 触发任何一项扣1分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 品质管控 | 人员管理 | 关键过程指标 | 1.能按合同/双方约定的时间招聘到符合岗位素质要求的人员； 2.人员素质满足相应层级要求； 3..维保人员变动需提前一个月得到甲方同意； 4.人员日常行为规范、有礼，日常/对讲机等交流不得影响正常经营环境； | 触发任何一次扣5分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 人员管理 | 服务承诺 | 不得与顾客、工作人员发生语言过激行为及肢体冲突 | 触发任何一项扣1分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 人员管理 | 服务承诺 | 1、仪容仪表工服符合公司要求、衣装整洁，佩戴统一工牌，不得有在岗位上玩手机，聚堆聊天、抽烟、睡觉等不良行为； 2、不得无故离岗脱岗； | 触发任何一项扣1分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 内控管理 | 关键过程指标 | 1.每次维保、维修前需要通知甲方； 2.每次维保、维修后需要通知甲方确认并验收； 3.维保、维修物资采购流程规范，出入库管理规范，账实相符； | 触发任何一项扣2分 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 品质管控 | 关键过程指标 | 1.公司级一年至少一次项目品控检查；； 2.项目级品控机制完善，巡查每月一次，输出符合现场的问题报告，有针对性持续改进。 | 触发任何一项扣1分 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 沟通汇报 | 关键过程指标 | 1.能够主动与客户建立良好沟通渠道，重视客户需求，有可能影响现场品质的信息提前与甲方互通有无； 2.提交相关数据/文件/报告按时、准确、高质量。 | 触发任何一项扣5分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 服务支持 &活动保障 | 服务承诺 | 1、安全需求受理、处理率100%； | 触发任何一项扣5分 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 应急处置及维修及时率指标 | 服务承诺 | 1、突发和紧急事件30分钟内到达现场并完成处理、100%有效处置。 2、紧急维修备件齐全，故障及时维修，30分钟内到现场处理；难点问题1个工作日内有解决方案 3、现场灭火器材配备正常；无违规吸烟行为；现场无违法动用明火行为；规范使用临时电源线路。 | 触发任何一次扣1分 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 业务连续性保障指标 | 服务承诺 | 业务中断事件每月发生0次。 定义：合同管辖范围内的设备停止运行服务达60分钟以上 ，视为业务中断事件（不可抗力因素和计划性原因导致的除外）。 | 触发任何一项扣1分 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 设备完好性指标 | 服务承诺 | 随机抽检合同范围内设备异常0台，（正常停用设备不计入考核） | 触发任何一项扣1分 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 维保完成率指标 | 关键过程指标 | 维保应符合设施设备维修保养标准，未按时完成项不超过0项 | 触发任何一项扣1分 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 协调及时性 | 服务承诺 | 1、涉及多方协调的事情，有流程有记录有闭环； 2、经甲方判定的无有效跟进/未关闭事件 | 触发任何一项扣1分 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

注：

1、考核周期为一季度一次。  季度考核分低于90分的 ，每一分扣200元，在季度合同款中扣除。

评标和定标须知

一、评标

1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。由义乌市妇幼保健院组织3人或以上单数人员组成评委进行本次采购的开评标工作，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

2、评标办法

本项目采用最低价评标法

二、定标

1、中标通知

1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。

2、合同签订

2.1中标人应在公示期结束后三十日内到采购人处签订合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，采购人可选择与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

# 投标函格式（供参考）

1、投标函格式

2、报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

报价一览表（参考表格）

投标人名称（盖章）：                               采购编号：YWFBY2025014

| 项目名称 | 期限（年） | 维保单价（元/年） | 维保总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯维保服务 | 3 | 不得超2万 | 不得超6万 |
| 合计： |  |  |  |

全权代表签字：                              联系号码：

日 期：

注：

1、投标报价以人民币为结算币种，投标人所投报的投标报价为包括货物价款、运输费、装卸费、途中损耗费、安装费、税费等整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。投标报价为投标方所能承受的最高、最终报价。合同总价和单价不做调整。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。